Cabinet Coolers™ Ukončete výpadky el. rozvaděčů a panelů z důvodu přehřátí, znečištění a vlhkosti! Chladiče NEMA 4, 4X a NEMA 12 jsou certifikovány v rámci

Co je EXAIR Cabinet Coolers? EXAIR Cabinet Coolers je úsporný a spolehlivý způsob ochlazení a očištění elektronických ovládacích panelů a rozvaděčů. EXAIR Cabinet Coolers dodává proud studeného vzduchu z Vortex Trubice napájené pouze stlačeným vzduchem - bez pohyblivých částí. Compact Cabinet Collers mohou být nainstalovány jednoduše ve velmi krátkém čase pomocí standardní elektro průchodky. NEMA 4, 4x a 12 Cabinet Coolers jsou dodávány v široké řadě výkonů pro chlazení malých i velkých ovládacích panelů a el. rozvaděčů. Proč EXAIR Cabinet Coolers? Vortexová trubice v chladičích EXAIR Cabinet Coolers je zkonstruovaná z nerezová oceli. Tím je zajištěna dlouhá životnost, bezúdržbovost a odolnost proti korozi, prachu a agresivním látkám. EXAIR kabinetní chladiče jsou certifikovány v rámci UL. Model 4830 NEMA 4 Cabinet Cooler ochladí el. panel studeným proudem suchého vzduchu o teplotě -7°C (20°F).

Aplikace Programovatelné řídicí jednotky Lineární ovládací skříňky Ovládání motorových centrál Směnové panely NC/CNC systémy Modulární ovládací centrály CCTV kamery Počítačové skříňky Laserové ovládací skříňky Elektronické váhy Servisní vybavení pro potravinářský průmysl Cabinet Coolers jsou kompaktní chladiče jako tento model 4608 NEMA 4 vysoké pouze 127 mm (5").

Výhody Nízká cena Odolné tepelnému namáhání a poškození Kompaktní Odstranění ventilátorů a filtrů Nízká hlučnost - méně než 75 dBA Odolné proti prachu Snadná a rychlá instalace Odstranění cirkulace proudu vzduchu z ventilátorů Krytí do problémových prostředí NEMA 4, 4X a 12 (IP52 a 56) Odolné proti volné vodě a kapalinám Stabilizuje teplotu a vlhkost Snižuje spotřebu stlačeného vzduchu Special Cabinet Coolers Žádné pohyblivé díly, bezúdržbové Vysoká teplota okolí až 93 °C (200°F) Možnost montáže do standardní elektro průchodky Provedení z kvalitní nerezové oceli Typ 316 Žádné vibrace za provozu Zajišťuje očištění riskantních lokalit

Jak Cabinet Coolers pracuje Stlačený vzduch vstupuje do Vortex trubice, kde se přivedený vzduch rozdělí do dvou proudů, jednoho horkého a druhého chladného ( více informací je uvedeno v sekci Vortex trubice). Horký vzduch vystupující z trubice je tlumený výfukovým tlumičem. Studený vzduch vstupuje přes potrubní soustavu do vlastního panelu, či rozvaděče. Odcházející teplý vzduch z rozvaděče skrz výfukové otvory v Cabinet Cooler je v nepatrném přetlaku. Takto, je ovládací el. skříňka nejen chlazená, ale i očištěna chladným, suchým a čistým vzduchem. Vnější vzduch se nemá jak dostat do ovládácího panelu. Výběr správného modelu EXAIR kabinetní chladiče jsou dostupné s nebo bez regulátoru teploty. Chladiče (model 4200 a 4700) pro nepřetržitý provoz jsou doporučené tam, kde je požadováno stálé chlazení a čištění. Termostaticky řízené systémy (model 4300 a 4800) spoří stlačený vzduch a to aktivací chladiče, jen když se vnitřní teploty přiblíží ke kritickým hodnotám. Nastavitelný regulátor teploty je v rozsahu do 35°C (95°F). Termostatické systémy jsou doporučené tam, kde nevadí tepelné kolísání zátěže a není požadováno stálé čištění vnitřku rozvaděče. Kompletní zařízení EXAIR Cabinet Coolers obsahuje 5mikronový filtr s automatickým odvaděčem kondenzátu na přívodu stlačeného vzduchu.

Přehřátí může zastavit činnost Vašeho zařízení Stane se to, když to nejméně čekáte. Vysoké teploty mohou vyřadit elektronické systémy, které ovládají a řídí Vaše stroje, což většinou vede k poruše, či zkreslení přenášených dat. Chlazením elektrické skříňky můžete tyto problémy odstranit, ale jak na to? Tepelné a trubkové výměníky tepla Největší problémy s přehříváním nastávají v letním období. V mnoha případech se teplota okolí (chladícího okolního vzduchu přibližuje běžné provozní teplotě elektronické desky. Potom není dostatečný rozdíl mezi teplotami pro patřičné sdílení tepla. Chladivová klimatizační zařízení Tyto chladiče jsou drahé, trvá téměř celý den je nainstalovat a mají sklon k selhávání, když se vstupní předfiltr ucpe špínou a prachem. Chvění z chladících kompresorů přispívá k poruchám součástek a ztrátě chladící látky - Freonu. Průměrná délka životnosti chladivového kompresoru při napřetržitém provozu je uváděna cca 2,5 roku. Průměrná cena náhradního kompresoru za špatný kompresor je cca 15.000,-Kč, plus instalace. EXAIR Cabinet Coolers™ Náš Cabinet Coolers využívající pouze stlačený vzduch je ekonomicky a technicky výhodné řešení tohoto problému. NEMA12, 4 a 4x jsou cenově dostupné a kompaktní, nainstalované. Teplotní regulátor zajistí činnost CC jen tehdy, když teplota dosáhne kritických hodnot. Tepelné výměníky a klimatizační jednotky mají filtry, které se mohou ucpat. Bez pravidelného servisu a dozoru dochází k častým mechanickým poruchám těchto chladičů. Drahé elektrické a elektronické vybavení a systémy mohou tak být nefunkční, či poskytují zkreslená data. Exair Cabinet Coolers nemají žádné pohyblivé části, které by se opotřebovávaly. Všechny modely jsou registrovány v UL a jsou dostupné ve velkém rozsahu chladících výkonů.

Šetrné zacházení s životním prostředím

NEMA 12 (IP52) Cabinet Coolers (odolné proti prachu a oleji) jsou ideální pro většinu průmyslových aplikací, kde nejsou přítomny kapaliny a korozivní účinky. NEMA 4 (IP56) Cabinet Coolers (odolné proti prachu a oleji a současně odolné před rozstřikem kapalných látek, určené pro vnitřní i venkovní provoz). NEMA 4X (IP56) Cabinet Coolers nabízí stejnou ochranu jako NEMA 4, ale jsou zkonstruovány z nerezové oceli do korozivních prostředí.

Cabinet Cooler specifikace NEMA 12 IP52 (odolné prachu, oleji) Model # Kapacita Btu/hr. Kapacita Kcal/hr. Regulátor Hlučnost zvuku dBA 4208 550 139 Ne 56 4215 1000 252 Ne 66 4225 1700 428 Ne 69 4230 2000 504 Ne 69 4240 2800 706 Ne 69 4308 550 139 Ano 56 4315 1000 252 Ano 66 4325 1700 428 Ano 69 4330 2000 504 Ano 69 4340 2800 706 Ano 69 NEMA 4 IP56 (odolné vodě) 4708 550 139 Ne 65 4715 1000 252 Ne 79 4725 1700 428 Ne 85 4730 2000 504 Ne 85 4740 2800 706 Ne 85 4808 550 139 Ano 65 4815 1000 252 Ano 79 4825 1700 428 Ano 85 4830 2000 504 Ano 85 4840 2800 706 Ano 85 NEMA 4X IP56 (odolné korozi a agresivním látkám) 4708SS 550 139 Ne 65 4715SS 1000 252 Ne 79 4725SS 1700 428 Ne 85 4730SS 2000 504 Ne 85 4740SS 2800 706 Ne 85 4808SS 550 139 Ano 65 4815SS 1000 252 Ano 79 4825SS 1700 428 Ano 85 4830SS 2000 504 Ano 85 4840SS 2800 706 Ano 85

| Special Cabinet Coolers EXAIR vyrábí zvláštní řadu chladičů NEMA 4, 4X a 12 Cabinet vhodných pro specifické zlepšení kvality životního prostředí. High Temperature Cabinet Coolers určené pro teploty okolí od 125° na ochlazení na teploty 52 až 93°C (200 °F). Vnitřní součástky potom mohou odolat vysokým teplotám ( jako je tomu u kotlů, kamen, atd.) Cabinet Cooler Systems tyto bezrizikové čistící systémy jsou ideální pro znečištěné výrobní prostory, kde kontaminující látky mohou proniknout skrz malé otvory nebo průchody. Cabinet Cooler Systems poskytnou nepatrný přetlak v uzávěru procházejícím 1 SCFM (28 SLPM) vzduch skrz chladič, kdy elektromagnetický ventil je v otevřené poloze. Když regulátor teploty zjistí vysokou teplotu, dodá impuls elektromagnetickému ventilu, který otevře a zajistí plný chladící výkon Cabinet Cooler. Typ 316 nerezová ocel NEMA 4X Cabinet Coolers se hodí pro potravinářský a farmaceutický průmysl, agresivní a korozivní prostředí a další aplikace. Chladiče jsou dodávány s chladícími výkony od 164 až 706 Kcal/h (650 až 2800 Btu/hr.). |
| --- |
| Cold Air Kit: Souprava zahrnuje delší pružnou vinylovou hadici, která usměrní studený vzduch do kritického místa ohřevu. Trubicové spojky a přilnavé svorky se přichytí na určené místo. Filtrace: EXAIR Cabinet Coolers zahrnují 5mikronový filtr s automatickým odvaděčem kondenzátu. Tento filtr je důležitý pro ochranu elektronických částí .Pokud je přítomný olej ve stlačeném vzduchu, je doporučen filtr EXAlR Model 9005. Cold Air Distribution sada Vlhkost: Pro nepřetržitém provozu Cabinet Cooler se relativní vlhkost uvnitř zařízení stabilizuje na hodnotu 45%. Žádná vlhkost uvnitř nekondenzuje. Vstupní teplota stl. vzduchu: Cabinet Cooler Systemy dosahuje poklesu teploty až o 28 °C ( 50°F) oproti teplotě vstupního stlačeného vzduchu při tlaku 5,5 barg (80 PSIG). Zvýšená vstupní teplota vzduchu způsobuje odpovídající vzestup teploty chladného proudu vzduchu a snížení schopnosti chlazení. Nízký tlak stlačeného vzduchu také snižuje schopnost chlazení. Upevnění: Cabinet Cooler se montuje k víku rozvaděče skrz vrtanou díru nebo přes elektro průchodku. NEMA 12 Cabinet Coolers mohou být namontovány na víko rozvaděče, nebo na straně panelu. NEMA 4 a 4x Cabinet Coolers musí být namontovány nad panel, nebo na straně panelu, s pomocí nově dodávané postranní, připevňovací sady. Elektromagnetický ventil a regulátor teploty: Cabinet Cooler Systemy s regulátorem teploty zajišťují kontrolu nad elektromagnetickým ventilem, omezí tok stlačeného vzduchu na dobu nutnou pro potřebné ochlazení. Elektromagnetický ventil je stanoven 120V, 60 Hz nebo 110V, 50 Hz. Jak je uvedeno v UL, CSA. Regulátor teploty je nastaven pro rozsah teplot do 35 °C (95°F). Teplota uvnitř rozvaděče je udržována v rozmezí ±1 °C (2°F). El. napětí 120 V, 50/60 Hz, jak je uvedeno v UL . |
| Systémy pro nepřetržitý provoz zahrnují Cabinet Cooler, distribuční soupravu studeného vzduchu a filtr. Systémy s regulací teploty zahrnují Cabinet Cooler, regulátor teploty, elektromagnetický ventil, distribuční soupravu studeného vzduchu a filtr. Elektromagnetický ventil a regulátor teploty. |
| Electronic Temperature Control EXAIR ETC (elektronická regulace teploty) zabezpečí precizní regulaci teploty. Teplota je udržena s přesností ±1°F a nastavitelná na číselníku. Číslicová indikace kontroluje vnitřní teplotu rozvaděče a aktivuje elektromagnetický ventil jen při překročení teplotního nastavení. ABS/ PC s plastovým pouzdrem se dodává pro NEMA 12, 4 a 4X (Cabinet Cooler není zahrnut v této dodávce ETC). Elektronická regulace teploty. |
| Postranní připevnění Cabinet Cooler Kits EXAIR nové Side Mount Kits pro NEMA 4/4X Cabinet Coolers nabízejí vhodné připevnění ke straně elektrického rozvaděče tam, kde není možné jiné připevnění, kvůli omezenému prostoru nebo překážkám nad rozvaděčem. Side Mount Kits se hodí pro použití ve velkých i malých rozvaděčích s Cabinet Coolers, které mají schopnost chladit až 2800 Btu/h. Side Mount Cabinet Cooler Kits - modely 4906 a 4907. |
| Modely |  |
| NEMA 12 Cabinet Cooler Model # Popis 4008 NEMA 12 Cabinet Cooler, 550 Btu/hr. (139 Kcal/hr.), 1/8 NPT 4015 NEMA 12 Cabinet Cooler, 1000 Btu/hr. (252 Kcal/hr.), 1/4 NPT 4025 NEMA 12 Cabinet Cooler, 1700 Btu/hr. (428 Kcal/hr.), 1/4 NPT 4030 NEMA 12 Cabinet Cooler, 2000 Btu/hr. (504 Kcal/hr.), 1/4 NPT 4040 NEMA 12 Cabinet Cooler, 2800 Btu/hr. (706 Kcal/hr.), 1/4 NPT |
| NEMA 12 nepřetržitý provoz Cabinet Cooler Systemů Model # Popis 4208J Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 550 Btu/hr. (139 Kcal/hr.) 4215J Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 1000 Btu/hr. (252 Kcal/hr.) 4225J Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 1700 Btu/hr. (428 Kcal/hr.) 4230J Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 2000 Btu/hr. (504 Kcal/hr.) 4240J Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 2800 Btu/hr. (706 Kcal/hr.) Nepřetržitě pracující zařízení zahrnuje NEMA 12 Cabinet Cooler a distribuční soupravu studeného vzduchu. |

NEMA 12 regulace Cabinet Cooler Systemů Model # Popis 4308J-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 550 Btu/hr. (139 Kcal/hr.) 4315J-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 1000 Btu/hr. (252 Kcal/hr.) 4325J-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 1700 Btu/hr. (428 Kcal/hr.) 4330J-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 2000 Btu/hr. (504 Kcal/hr.) 4340J-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 2800 Btu/hr. (706 Kcal/hr.) Termostatické řídicí systémy zahrnují NEMA 12 Cabinet Cooler, distribuční soupravu studeného vzduchu, elektromagnetický ventil a regulátor teploty.

NEMA 12 elektronická teplotní regulace zařízení Cabinet Cooler Systemů Model # Popis 4308J-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 550 Btu/hr. (139 Kcal/hr.) 4315J-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 1000 Btu/hr. (252 Kcal/hr.) 4325J-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 1700 Btu/hr. (428 Kcal/hr.) 4330J-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 2000 Btu/hr. (504 Kcal/hr.) 4340J-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 2800 Btu/hr. (706 Kcal/hr.) ETC elektronická regulace teploty řídicího systému zahrnuje NEMA 12 Cabinet Cooler, distribuční soupravu studeného vzduchu a elektronickou regulaci teploty.

NEMA 4 Cabinet Cooler Model # Popis 4608 NEMA 4 Cabinet Cooler, 550 Btu/hr. (139 Kcal/hr.) 4615 NEMA 4 Cabinet Cooler, 1000 Btu/hr. (252 Kcal/hr.) 4625 NEMA 4 Cabinet Cooler, 1700 Btu/hr. (428 Kcal/hr.) 4630 NEMA 4 Cabinet Cooler, 2000 Btu/hr. (504 Kcal/hr.) 4640 NEMA 4 Cabinet Cooler, 2800 Btu/hr. (706 Kcal/hr.)

NEMA 4 nepřetržitý provoz Cabinet Cooler Systemů Model # Popis 4708J Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 550 Btu/hr. (139 Kcal/hr.) 4715J Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 1000 Btu/hr. (252 Kcal/hr.) 4725J Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 1700 Btu/hr. (428 Kcal/hr.) 4730J Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 2000 Btu/hr. (504 Kcal/hr.) 4740J Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 2800 Btu/hr. (706 Kcal/hr.) Nepřetržitě pracující zařízení zahrnuje NEMA 4 Cabinet Cooler, distribuční souprava studeného vzduchu.

NEMA 4 regulace Cabinet Cooler Systemů Model # Popis 4808J-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 550 Btu/hr. (139 Kcal/hr.) 4815J-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 1000 Btu/hr. (252 Kcal/hr.) 4825J-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 1700 Btu/hr. (428 Kcal/hr.) 4830J-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 2000 Btu/hr. (504 Kcal/hr.) 4840J-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 2800 Btu/hr. (706 Kcal/hr.) Termostatické řídicí systémy zahrnují NEMA 4 Cabinet Cooler, distribuční soupravu studeného vzduchu , NEMÁ 4/4X elektromagnetický ventil a regulátor teploty.

NEMA 4 elektronická teplotní regulace Cabinet Cooler Systemů Model # Popis 4808J-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 550 Btu/hr. (139 Kcal/hr.) 4815J-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 1000 Btu/hr. (252 Kcal/hr.) 4825J-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 1700 Btu/hr. (428 Kcal/hr.) 4830J-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 2000 Btu/hr. (504 Kcal/hr.) 4840J-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 2800 Btu/hr. (706 Kcal/hr.) ETC elektronická regulace teploty řídicího systému zahrnuje NEMA 4 Cabinet Cooler, distribuční soupravu studeného vzduchu a elektronickou regulaci teploty.

NEMA 4X Cabinet Cooler Model # Popis 4608SS NEMA 4X Cabinet Cooler, 550 Btu/hr. (139 Kcal/hr.) 4615SS NEMA 4X Cabinet Cooler, 1000 Btu/hr. (252 Kcal/hr.) 4625SS NEMA 4X Cabinet Cooler, 1700 Btu/hr. (428 Kcal/hr.) 4630SS NEMA 4X Cabinet Cooler, 2000 Btu/hr. (504 Kcal/hr.) 4640SS NEMA 4X Cabinet Cooler, 2800 Btu/hr. (706 Kcal/hr.)

NEMA 4X nepřetržitý provoz Cabinet Cooler Systemů Model # Popis 4708SSJ Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 550 Btu/hr. (139 Kcal/hr.) 4715SSJ Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 1000 Btu/hr. (252 Kcal/hr.) 4725SSJ Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 1700 Btu/hr. (428 Kcal/hr.) 4730SSJ Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 2000 Btu/hr. (504 Kcal/hr.) 4740SSJ Cabinet Cooler System, nepřetržitý provoz, 2800 Btu/hr. (706 Kcal/hr.) Nepřetržitě pracující zařízení zahrnuje NEMA 4X Cabinet Cooler a distribuční soupravu studeného vzduchu.

NEMA 4X regulační kontrola Cabinet Cooler Systemů Model # Popis 4808SSJ-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 550 Btu/hr. (139 Kcal/hr.) 4815SSJ-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 1000 Btu/hr. (252Kcal/hr.) 4825SSJ-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 1700 Btu/hr. (428 Kcal/hr.) 4830SSJ-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 2000 Btu/hr. (504 Kcal/hr.) 4840SSJ-240 Cabinet Cooler System, regulátor, 2800 Btu/hr. (706 Kcal/hr.) Termostatické řídicí systémy zahrnují NEMA 4X Cabinet Cooler, distribuční soupravu studeného vzduchu, NEMÁ 4/4X elektromagnetický ventil a regulátor teploty.

NEMA 4X Electronic Temperature Control Cabinet Cooler Systems Model # Popis 4808SSJ-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 550 Btu/hr. (139 Kcal/hr.) 4815SSJ-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 1000 Btu/hr. (252 Kcal/hr.) 4825SSJ-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 1700 Btu/hr. (428 Kcal/hr.) 4830SSJ-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 2000 Btu/hr. (504 Kcal/hr.) 4840SSJ-ETC240 Cabinet Cooler System, 240V ETC, 2800 Btu/hr. (706 Kcal/hr.) ETC elektronická regulace teploty řídicího systému zahrnuje NEMA 4X Cabinet Cooler, distribuční souprava studeného vzduchu a elektronickou regulaci teploty.

Doplňky Model # Popis 4906 90 stupňový Cabinet Cooler Side Mounting Kit, NEMA 4/4X, malý 4907 90 stupňový Cabinet Cooler Side Mounting Kit, NEMA 4/4X, velký 4902 Cold Muffler 4904 Distribuční sada studeného vzduchu-Kit (pro všechny Cabinet Coolers s chl. výkonem nad 550 Btu/hr. výstup) 4905 Distribuční sada studeného vzduchu-Kit (pro všechny Cabinet Coolers s chl. Výkonem do 550 Btu/hr. výstup) 9017 Pouze termostat 9018 NEMA 4-4X Solenoidový ventil, 120V, 50/60 Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) 9020 Solenoidový ventil, 120V, 50/60 Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) 9021 Solenoidový ventil, 200-240V, 50/60 Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) 9024 NEMA 4-4X Solenoidový ventil, 200-240V, 50-60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM)

Ventily a termostaty - Kits Model # Popis 9015 Ventil a termostat-Kit - 120V 9016 NEMA 4-4X Valve and Thermostat Kit 9044 Ventil a termostat-Kit - 200-240V 9045 NEMA 4-4X Ventil a termostat Kit - 200-240V

ETC Model # Popis 9038 ETC – Elektronický regulátor teploty, 120V, 50/60Hz, 1/4 NPT 9039 ETC - Elektronický regulátor teploty, 240V, 50/60Hz, 1/4 NPT